AgentNILM MQTT Client
개발 및 유지보수 매뉴얼

소프트웨어 엔지니어 및 유지보수 담당자를 위한 3P3W/3P4W 아키텍처, 코드, DB 및 OPC 연동 가이드

| 문서 구분 | 문서 버전 | 작성 일자 | 대상 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 및 유지보수 매뉴얼 | v1.6 | 2026-08-20 | AgentNILM MQTT Client |

1. 프로젝트 아키텍처 및 소스 구조

AgentNILM 프로젝트는 Delphi 13 (Athens) VCL 기반의 비동기 소켓, 멀티스레드 안전성 및 고성능 전력 분석 엔진으로 구성되어 있습니다.

| 유닛/파일 명칭 | 역할 및 핵심 구현 내용 |
| --- | --- |
| AgentNILM_MQTTClient.dpr | 프로젝트 메인 엔트리포인트 (초기화 및 폼 생성) |
| uMain.pas / .dfm | 메인 화면 UI, MQTT 메시지 라우팅, 실시간 모니터링, OPC Server 쓰기 제어, 가동 판정 |
| uNILMManager.pas | PostgreSQL DB 액세스 전담 레이어 (Connection Pool, UPSERT, 스키마 마이그레이션, 이벤트 기록) |
| uNILMDeviceForm.pas / .dfm | 디바이스 추가/수정 모달 폼 (3P3W/3P4W 센서 템플릿 동기화 및 메모리 독립 Deep Copy 적용) |
| uNILMTypes.pas | 3P3W/3P4W 측정, 상태, 게이트웨이, 이벤트 페이로드 구조체 및 센서 템플릿 빌더 |
| UMQTTClient.pas | MQTT 프로토콜 비동기 소켓 통신 클라이언트 컴포넌트 |
| uLogManagerThread.pas | 비동기 파일 로그 기록을 위한 백그라운드 스레드 매니저 |
| Docs/sungju_mqtt_1_34.dxp | 1~34번 장비 1,870개 OPC 태그 설정 XML 파일 |
| Docs/NILM_OPC_서버_태그_사양서_및_연동가이드.docx | 타사 연동용 OPC 태그 사양서 및 클라이언트 개발 가이드 |

2. 통신 프로토콜 및 라우팅 아키텍처

2.1 토픽 분류 및 처리 흐름 (ProcessIncomingMQTTMessage)

1. 실시간 계측 토픽: QST/SUNGJOO/NEWPRIME/{GWID}/{NDID} -> NILM_SaveMQTTData (전압, 전류, 전력, 역률, wh 실시간 처리)

2. 노드 상태 토픽 (Retain): .../{NDID}/status -> ProcessNodeStatusMessage (노드 온라인 여부 및 손실률 -> COMM 태그 쓰기)

3. 알람 이벤트 토픽: .../{NDID}/event -> ProcessEventMessage (과전압/과전류 알람 -> nilm_event_log 기록)

4. 게이트웨이 상태 토픽 (Retain): .../{GWID}/gateway -> ProcessGatewayMessage (게이트웨이 온라인 노드 수 및 주기 관리)

2.2 MQTT JSON 페이로드 상세 스펙

최신 표준 규격(3P3W / 3P4W 채널 배열 구조):

{
  "gw": "NE002", "dev": "NE002-01",
  "seq": 1024, "COMM": 0, "rssi": -65,
  "wire": "3P3W",                // 결선: "3P3W" (0) 또는 "3P4W" (1)
  "freq": 60.01,
  "wh": 1254890,                 // 센서 적산 유효전력량 (Wh)
  "ch": [
    { "v": 220.5, "i": 12.3, "p": 2700.0, "q": 300.0, "s": 2716.5, "pf": 0.99 }, // ch[0]: A선
    null,                                                                           // ch[1]: B선 (3P3W 시 null)
    { "v": 220.8, "i": 11.9, "p": 2620.0, "q": 280.0, "s": 2634.9, "pf": 0.99 }  // ch[2]: C선
  ],
  "total": { "p": 5320.0, "q": 580.0, "s": 5351.4, "pf": 0.99 }
}

2.3 전력 결선 방식별 연산 공식

3상 3선식 (3P3W): 2전력계법 적용. ch[0](A선)과 ch[2](C선) 계측. Total P = PA + PC, Total Q = QA + QC, Total S = √(P² + Q²), Total PF = P / S

3상 4선식 (3P4W): 3상 개별 계측 및 합산. Total P = PA + PB + PC, Total Q = QA + QB + QC

2.4 OPC Server 태그 쓰기 사양 (Kepware)

태그 경로: 네임스페이스: SYSTEM.{DeviceID}/{TagName}

주요 태그: total_p, total_q, total_s, total_pf, wh, freq, rssi, wire, COMM, OpStatus 및 상별 vrms, irms, active_power 등

최적화 메커니즘: WriteOPCValueIfChanged를 통해 이전 값과 달라진 경우에만 OPC Server에 기록하여 불필요한 COM 호출 및 부하 최소화

3. 데이터베이스 설계 및 DDL 마이그레이션 (PostgreSQL)

3.1 스키마 자동 마이그레이션

uNILMManager.EnsureTables 실행 시 기존 테이블에 신규 컬럼을 자동 추가합니다:

ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS wire VARCHAR(10);
ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS rssi INTEGER;
ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS wh BIGINT;
ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_p DOUBLE PRECISION;
ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_q DOUBLE PRECISION;
ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_s DOUBLE PRECISION;
ALTER TABLE nilm_data ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_pf DOUBLE PRECISION;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS nilm_gateway_status (
  gw VARCHAR(50) PRIMARY KEY, online BOOLEAN, nodes_total INT, nodes_online INT,
  cycle_ms INT, uptime_s BIGINT, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

3.2 실시간 측정 데이터 UPSERT 메커니즘 (SaveMeasurementData)

nilm_data 테이블에 결선별 최신 전력 데이터를 UPSERT 갱신하고, nilm_data_history에 이력을 누적합니다:

INSERT INTO nilm_data (
  device_id, seq, pre_seq, comm_status, wire, rssi, wh, total_p, total_q, total_s, total_pf,
  power_factor_a, vrms_a, irms_a, active_power_a, reactive_power_a, apparent_power_a,
  power_factor_b, vrms_b, irms_b, active_power_b, reactive_power_b, apparent_power_b,
  power_factor_c, vrms_c, irms_c, active_power_c, reactive_power_c, apparent_power_c,
  received_at, payload_json
) VALUES (
  :did, :seq, :preseq, :comm, :wire, :rssi, :wh, :totp, :totq, :tots, :totpf,
  :pfa, :vrmsa, :irmsa, :apa, :rpa, :appa,
  :pfb, :vrmsb, :irmsb, :apb, :rpb, :appb,
  :pfc, :vrmsc, :irmsc, :apc, :rpc, :appc,
  NOW(), CAST(:pjson AS JSONB)
) ON CONFLICT (device_id) DO UPDATE SET
  seq=EXCLUDED.seq, pre_seq=EXCLUDED.pre_seq, comm_status=EXCLUDED.comm_status,
  wire=EXCLUDED.wire, rssi=EXCLUDED.rssi, wh=EXCLUDED.wh,
  total_p=EXCLUDED.total_p, total_q=EXCLUDED.total_q, total_s=EXCLUDED.total_s, total_pf=EXCLUDED.total_pf,
  power_factor_a=EXCLUDED.power_factor_a, vrms_a=EXCLUDED.vrms_a, irms_a=EXCLUDED.irms_a,
  active_power_a=EXCLUDED.active_power_a, received_at=NOW();

4. 빌드, 배포 및 메모리 안전성 가이드

4.1 핵심 트러블슈팅 및 메모리 관리 지침

1. 다이얼로그 SensorList 메모리 독립성 보장: TfNILMDeviceForm에서 SensorList를 전달받을 때 포인터를 직접 대입하지 않고 Deep Copy를 수행하여 Form 소멸 시 Double Free 에러(Invalid pointer operation)를 완벽히 차단함.

2. TThread.ForceQueue UI 동기화: 델파이 익명 메서드 큐잉 시 TThread.ForceQueue(nil, procedure begin ... end)를 사용하여 오버로드 모호성(E2250)을 방지함.

3. 3P3W B상 예외 처리: 3P3W 설비의 경우 B상 관련 태그 값이 0이므로 UI 표출 시 '-'로 대체하여 작업자 혼선을 방지함.