NILM 전력 분석 시스템
OPC 서버 태그 사양서 및 클라이언트 연동 가이드

3P3W(3상 3선식) / 3P4W(3상 4선식) / 1-CT 전력 추정 및 설비 가동 상태 연동 규격

| 문서 버전 | v1.3 (3P3W / 3P4W 및 1-CT 전력 추정 통합 개정판) |
| --- | --- |
| 작성 일자 | 2026년 08월 |
| 대상 시스템 | AgentNILM 전력 모니터링 시스템 / Kepware OPC Server |
| 공유 대상 | 타사 SCADA, MES, 에너지 관리 시스템(EMS), 스마트공장 모니터링 연동 개발팀 |

1. 시스템 개요

본 문서는 공장 내 설치된 NILM(Non-Intrusive Load Monitoring, 비침습 전력 분석 센서) 및 스마트 전력 미터로부터 수집된 실시간 전력 품질 데이터 및 장비 가동 상태를 표준 OPC Server(Kepware KEPServerEX 등)를 통해 외부 시스템(SCADA, MES, EMS, FMS 등)으로 안전하고 표준화된 방식으로 연동하기 위한 기술 사양서 및 클라이언트 연동 가이드입니다.

데이터 수집 아키텍처: NILM 센서 노드 ──(LoRa/RS485)──> IoT 게이트웨이 ──(MQTT JSON)──> AgentNILM 수집서버 ──(OPC Server 쓰기)──> OPC Server ──(OPC DA/UA)──> 타사 Client 시스템

다양한 현장 결선 환경 완벽 지원: 3상 3선식(3P3W, 2전력계법), 3상 4선식(3P4W) 정밀 계측뿐만 아니라, 전압선 미결선 및 단일 CT(1-CT) 환경의 가상 전력 추정 데이터까지 동일한 표준 태그 인터페이스로 일관되게 제공합니다.

가동 상태 자동 판별: 단순 전력 수치뿐만 아니라, 전류 및 역률(PF) 기반의 실시간 설비 가동 상태(가동/대기/전원꺼짐)를 태그로 제공합니다.

2. OPC 서버 접속 환경 및 기본 사양

| OPC Server 명칭 | KEPServerEX v6 (또는 호환 OPC DA/UA Server) |
| --- | --- |
| OPC DA ProgID | Kepware.KEPServerEX.V6 |
| 지원 프로토콜 | OPC DA 2.05a / OPC DA 3.0 / OPC UA (Binary/TCP) |
| 네임스페이스 기본 구조 | SYSTEM.{장비ID}/{태그명} (예: SYSTEM.1/active_power_a, SYSTEM.2/total_p) |
| 장비 번호 범위 | 1번 ~ 34번 (총 34개 장비 노드) |
| 데이터 갱신 주기 | 1초 ~ 2초 (측정 데이터 발생 시 실시간 태그 업데이트) |

3. 결선 방식 및 데이터 처리 규칙

NILM 시스템은 현장 배전반의 결선 방식 및 센서 부착 상태에 따라 3상 3선식(3P3W), 3상 4선식(3P4W), 그리고 전압 미연결 단일 CT(1-CT) 환경을 모두 지원합니다. 각 장비의 결선 방식은 wire 태그를 통해 확인할 수 있습니다.

3.1 3상 3선식 (3P3W, 2전력계법) 결선 설비

결선 식별:  (3P3W)

계측 상 구조: A상(R-S 선간전압, R상 전류), C상(T-S 선간전압, T상 전류) 2개 상 계측

B상 데이터 처리: 2전력계법 특성상 B상(S상)은 계측되지 않으므로 power_factor_b, vrms_b, irms_b, active_power_b 태그 값은 0으로 제공됩니다. 클라이언트 시스템에서는 B상을 화면 표시 시 '-' 또는 '미사용' 처리하는 것을 권장합니다.

전체 전력 계산: P_total = P_A + P_C (W), Q_total = Q_A + Q_C (VAR), S_total = √(P_total² + Q_total²), PF_total = P_total / S_total

3.2 3상 4선식 (3P4W) 결선 설비

결선 식별:  (3P4W)

계측 상 구조: A상(R상), B상(S상), C상(T상) 3개 상의 상전압/선전류 독립 계측

전체 전력 계산: P_total = P_A + P_B + P_C (W), Q_total = Q_A + Q_B + Q_C (VAR)

3.3 단일 CT (1-CT, 전압 미연결) 환경의 가상 전력 추정 설비

적용 대상: 전압선을 연결하지 않고 CT 센서만 1개 채널에 부착하여 전류만 수신되는 특수 설비

추정 원리: NILM 관리자가 설정한 공칭 전압(Nominal Voltage, 220V/380V 등) 및 기준 역률(Assumed PF, 0.90 등), 결선 방식을 기반으로 유효전력(W), 무효전력(VAR), 피상전력(VA) 및 역률(PF)을 자동 산출하여 OPC 태그로 공급합니다.

• 단상 부하 추정: P_total = V_nominal × I × PF_assumed

• 3상 평형 부하 추정: P_total = √3 × V_nominal × I × PF_assumed

4. 장비별 OPC 태그 상세 사양서 (Tag List)

각 장비(1~34번)는 아래 표에 정의된 동일한 태그 구조를 가집니다. 태그 경로는 SYSTEM.{DeviceID}/{태그명} 형식입니다. (예: 1번 장비의 전체 유효전력 -> SYSTEM.1/total_p)

| 구분 | 태그명 (Tag Name) | 타입 | 단위 | 표현 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상태/메타 | COMM | Short | - | 0: 정상, 255: 통신단절 | 노드와 게이트웨이 간 통신 연결 상태 |
| 상태/메타 | OpStatus | String/Short | - | 0: 꺼짐, 1: 대기, 2: 가동 | 실시간 설비 가동 상태 판정값 |
| 상태/메타 | wire | Short | - | 0: 3P3W, 1: 3P4W | 센서 결선 방식 (3P3W=0, 3P4W=1) |
| 상태/메타 | rssi | Short | dBm | -120 ~ 0 | 무선 통신 수신 신호 세기 (LoRa RSSI) |
| 상태/메타 | freq | Float | Hz | 45.0 ~ 65.0 | 계측 전력선 주파수 (기본 60Hz) |
| 상태/메타 | wh | Float | Wh | 0 ~ 999,999,999 | 센서 노드 자체 적산 유효 전력량 |
| Total 전력 | total_p | Float | W | 0.0 ~ 999,999.0 | 설비 전체 유효전력 합계 (3P3W: PA+PC, 3P4W: PA+PB+PC, 1-CT: 추정전력) |
| Total 전력 | total_q | Float | VAR | -999,999.0 ~ 999,999.0 | 설비 전체 무효전력 합계 |
| Total 전력 | total_s | Float | VA | 0.0 ~ 999,999.0 | 설비 전체 피상전력 합계 |
| Total 전력 | total_pf | Float | - | -1.000 ~ 1.000 | 설비 전체 역률 (Total Power Factor) |
| A상 (R상) | vrms_a | Float | V | 0.0 ~ 600.0 | A상 전압 (3P3W: R-S 선간전압, 3P4W: R상 전압, 1-CT: 공칭전압) |
| A상 (R상) | irms_a | Float | A | 0.00 ~ 999.99 | A상(R상) 전류 (RMS) |
| A상 (R상) | active_power_a | Float | W | 0.0 ~ 999,999.0 | A상(R상) 유효전력 |
| A상 (R상) | reactive_power_a | Float | VAR | -999,999.0 ~ 999,999.0 | A상(R상) 무효전력 |
| A상 (R상) | apparent_power_a | Float | VA | 0.0 ~ 999,999.0 | A상(R상) 피상전력 |
| A상 (R상) | power_factor_a | Float | - | -1.000 ~ 1.000 | A상(R상) 역률 |
| B상 (S상) | vrms_b | Float | V | 0.0 ~ 600.0 | B상 전압 (3P3W 또는 1-CT일 경우 0) |
| B상 (S상) | irms_b | Float | A | 0.00 ~ 999.99 | B상(S상) 전류 (3P3W 또는 1-CT일 경우 0) |
| B상 (S상) | active_power_b | Float | W | 0.0 ~ 999,999.0 | B상(S상) 유효전력 (3P3W 또는 1-CT일 경우 0) |
| B상 (S상) | reactive_power_b | Float | VAR | -999,999.0 ~ 999,999.0 | B상(S상) 무효전력 (3P3W 또는 1-CT일 경우 0) |
| B상 (S상) | apparent_power_b | Float | VA | 0.0 ~ 999,999.0 | B상(S상) 피상전력 (3P3W 또는 1-CT일 경우 0) |
| B상 (S상) | power_factor_b | Float | - | -1.000 ~ 1.000 | B상(S상) 역률 (3P3W 또는 1-CT일 경우 0) |
| C상 (T상) | vrms_c | Float | V | 0.0 ~ 600.0 | C상 전압 (3P3W: T-S 선간전압, 3P4W: T상 전압, 1-CT: 0) |
| C상 (T상) | irms_c | Float | A | 0.00 ~ 999.99 | C상(T상) 전류 (RMS) |
| C상 (T상) | active_power_c | Float | W | 0.0 ~ 999,999.0 | C상(T상) 유효전력 |
| C상 (T상) | reactive_power_c | Float | VAR | -999,999.0 ~ 999,999.0 | C상(T상) 무효전력 |
| C상 (T상) | apparent_power_c | Float | VA | 0.0 ~ 999,999.0 | C상(T상) 피상전력 |
| C상 (T상) | power_factor_c | Float | - | -1.000 ~ 1.000 | C상(T상) 역률 |
| 전력품질/센서 | vthd_a / vthd_b / vthd_c | Float | % | 0.0 ~ 100.0 | 각 상별 전압 총고조파왜곡률(THD) |
| 전력품질/센서 | ithd_a / ithd_b / ithd_c | Float | % | 0.0 ~ 100.0 | 각 상별 전류 총고조파왜곡률(THD) |
| 전력품질/센서 | temperature | Float | °C | -40.0 ~ 125.0 | 센서 모듈 내부 온도 |
| 전력품질/센서 | vibration | Float | g | 0.0 ~ 16.0 | 3축 가속도 기반 진동 계측값 |

5. 가동 상태(OpStatus) 코드 및 판정 규칙

NILM 시스템은 각 설비의 부하 특성에 맞추어 설정된 임계치(전원꺼짐 전류, 가동 전류, 가동 역률)를 바탕으로 실시간 가동 상태를 판정하여 OpStatus 태그로 전달합니다.

| 코드 (Value) | 상태 명칭 | 판정 기준 조건 | 의미 및 권장 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 전원 꺼짐 (Power OFF) | 전류(I) ≤ 전원꺼짐 기준전류 (OffCurrent) | 설비 메인 전원이 차단되었거나 완전 정지된 상태 |
| 1 | 미가동 / 대기 (Standby / Idle) | 전류(I) > OffCurrent 이지만, 가동 조건(RunCurrent or PF) 미충족 | 전원은 인가되었으나 모터/히터 등 주 부하가 동작하지 않는 대기 상태 |
| 2 | 가동 중 (Running) | 전류(I) ≥ RunCurrent AND 역률(PF) ≥ RunPF | 설비가 실제 제품 생산/가공 작업을 정상 수행 중인 상태 |

6. 타 시스템 DB(ETC) 직접 연동 인터페이스 (선택 사항)

OPC 통신 외에 타 시스템 DB로 직접 가동상태 및 일일 전력량을 Push 연동할 수 있는 인터페이스 테이블 규격입니다. 모든 테이블의 식별자(nilm) 컬럼에는 NILM 설정의 장비명 (DeviceName, 예: 'NILM_002')이 기록됩니다.

| 테이블명 | 주요 컬럼 | 기록 주기 / 조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| inf_operation_active | nilm (VARCHAR) operation_status (INT) interface_dt (TIMESTAMP) | 상태 변경 시 (실시간 UPSERT) | 설비별 최신 실시간 가동 상태 (0:꺼짐, 1:대기, 2:가동) |
| inf_operation_history | nilm (VARCHAR) operation_status (INT) interface_dt (TIMESTAMP) | 상태 변경 시 (INSERT) | 설비 가동 상태 변경 이력 로그 |
| inf_electricity_daily | nilm (VARCHAR) electricity_value (FLOAT) interface_dt (TIMESTAMP) | 매일 자정 00:00 (하루 1회) | 전일(어제) 하루 24시간 동안의 누적 소비전력량(Wh) |

7. OPC 클라이언트 개발 및 연동 가이드

7.1 OPC DA 클라이언트 연동 절차 (Windows / C# / C++ / Python)

1. DCOM 보안 설정: 클라이언트 PC와 OPC Server PC가 다른 경우, Windows dcomcnfg에서 Kepware OPC Server에 대한 보안 권한(액세스, 시작, 활성화) 및 방화벽 TCP 포트(135 등)를 개방해야 합니다.

2. Server 연결: ProgID = 'Kepware.KEPServerEX.V6' 로 OPC Server에 접속합니다.

3. Group 및 Item 등록: 원하는 장비의 태그 목록(예: SYSTEM.1/total_p, SYSTEM.1/OpStatus 등)을 OPC Group에 AddItems 합니다.

4. 데이터 수신: DataChange 이벤트 구독(Async) 또는 주기적 동기 Read(Sync Read) 방식을 사용하여 데이터를 읽습니다.

7.2 Python 클라이언트 연동 예제 코드 (OpenOPC / OPC DA)

import OpenOPC
import time

# 1. OPC Server 접속
opc = OpenOPC.client()
opc.connect('Kepware.KEPServerEX.V6')

# 2. 1번 장비 모니터링 태그 목록
tags = [
    'SYSTEM.1/OpStatus',
    'SYSTEM.1/wire',
    'SYSTEM.1/total_p',
    'SYSTEM.1/total_pf',
    'SYSTEM.1/vrms_a',
    'SYSTEM.1/irms_a',
    'SYSTEM.1/wh'
]

# 3. 실시간 주기적 데이터 읽기 (1초 주기)
try:
    while True:
        results = opc.read(tags)
        for tag_name, val, quality, timestamp in results:
            print(f"[{timestamp}] {tag_name} = {val} ({quality})")
        time.sleep(1.0)
except KeyboardInterrupt:
    opc.close()

7.3 OPC UA 클라이언트 연동 규격 (스마트공장 표준 연동)

Endpoint URL: opc.tcp://{서버_IP_주소}:49320 (Kepware 기본 UA 포트)

Security Policy: None 또는 Sign&Encrypt (Basic256Sha256)

NodeId 매핑 방식: ns=2;s=SYSTEM.{DeviceID}/{TagName}  (예: ns=2;s=SYSTEM.1/total_p)

8. 연동 시 주의사항 및 기술 지원

1. 통신 두절(COMM=255) 대응: COMM 태그가 255이거나 OPC Quality가 Bad인 경우, 해당 장비는 무선 통신 장애 또는 전원 차단 상태이므로 화면에 '통신두절' 알림 처리를 권장합니다.

2. 3P3W 설비 B상 예외 처리: wire=0(3P3W) 장비의 경우 B상 관련 태그(vrms_b, irms_b 등)가 0으로 전송되므로, 3상 평균 계산 시 B상을 제외하고 (A+C)/2 로 계산하거나 Total 태그(total_p, total_pf)를 직접 사용하십시오.

3. 1-CT 전력 추정 설비 데이터 활용: 전압선이 미연결된 설비라도 AgentNILM에서 설정된 공칭 전압/역률을 기반으로 계산된 실시간 유효전력(total_p), 피상전력(total_s), 역률(total_pf) 및 가동상태(OpStatus)가 OPC 태그로 완벽히 제공되므로 SCADA/MES에서 일반 계측 설비와 동일하게 활용하실 수 있습니다.

4. 적산 전력량(wh) 활용: wh 태그는 센서 자체의 누적 전력량(Wh)입니다. 일별/월별 사용량 집계 시 이전 시점과의 차분(Delta)을 계산하여 산출할 수 있습니다.

5. 문의 및 기술 지원: NILM 시스템 개발팀 / 시스템 관리자